## 家具采购清单
将乐县总医院全院消防设施维修整改项目清单
序号 | 区域 | 名称 | 规格（cm） | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注
1 | 地下室水泵房 | 消火栓泵手动启动故障，无法启泵 | 1800x800x500 | 1 | 项 | 1、柜子尺寸：1800cmx800cmx500cm 2、星三角启动。
2 | 屋面层 | 稳压泵电机漏水维修 | 3KW | 1 | 台 | 1、功率：3KW 2、供电：三相电380V 3、直径：DN40
3 | 一层报警阀间 | 湿式报警阀排水阀门损坏 | DN25 | 1 | 项 | 1、材质：铜体材质。 2、尺寸：DN25。 3、攻牙丝接。
4 | 地下室 | 地下室停车场消火栓按钮丢失 | J-SAP-M-961 | 1 | 处 | 1、型号：J-SAP-M-961 2、工作电压：DC24V 3、壳体材料：阻燃ABS，红色外体。 4、工作电流：监视状态＜300UA，动作状态＜2MA 5、检查线路接地及阻值，更换新线路。
5 | 地下室水泵房 | 消火栓泵无法远程启泵 | 8.9cmx8.8cmx4.0cm | 2 | 台 | 1、电线：用阻燃线4x1.5平方。 2、安装:用4x1.5平方阻燃线连接消防水泵控制端口，用2x1.5平方阻燃线报警系统信号线。
6 | 1层消控室 | 防火门监控器 | GST-FH-N8001 | 1 | 台 | 1、型号：GST-FH-N8001。 2、配置：壁挂式，256个点位（2个回路），含打印机，备用电源，CAN联网接口。
7 | 1层消控室 | 电动闭门器 | FDM-C500-W65 | 292 | 套 | 1、型号：FDM-C500-W65 2、材质：铝合型材质。 3、适合门重：65KG。
8 | 1层消控室 | 消防电源监控主机 | TL900-B | 1 | 台 | 1、型号：TL900-B 2、配置：壁挂式，64个点位，含打印机，备用电源。 3、尺寸：28cm。*42cm
9 | 地下室水泵房 | 压力开关无法连锁启泵 | ZSJY1.6BP | 1 | 项 | 1、压力开关：四线制， 2、模块：951输入模块，编码型。 3、连接电线：阻燃2*1.5平方。 4、动作压力：0.035-0.05MPA 5、触电容量：0.5A 125/250V AC 6、安装要求：KBG铺设，丝接处加麻丝，名牌朝外，模块贴墙正面安装。
10 | 地下室水泵房水池 | 水池墙面钻孔 | 100*60 | 1 | 项 | 1、尺寸：直径10CM，深度6CM 2、形状：圆形。 3、高度：离地2.8M，与梁间距10CM.
11 | 各楼层 | 控制模块 | KZJ-956 | 31 | 台 | 1、型号：KZJ-956 2、工作电压：DC24V. 3、输出容量：2A@DC30V. 4、外形尺寸：86mm*86mm*40mm。 5、工作方式：无极性二线制。
12 | 一层及8层 | 防火门 | 1500cm*2100cm | 2 | 处 | 1、尺寸：1500cm*2100cm 2、材质：镀锌钢材，珍珠岩阻燃板。 3、颜色：浅灰色。 4、作用：防火，隔烟，隔热。
13 | 一层消控室 | CRT传输功能故障 | CRT-9000 | 1 | 台 | 1、型号：CRT-9000。 2、工作电压：AC220V。 3、主机尺寸：19cm。*36cm*43cm 4、线路检查，端口更换，系统更新。
14 | 屋面层 | 消防水带 | 8-65-25 | 1 | 套 | 1、型号：8-65-25 2、材质:涤纶长丝. 3、口径参数：口径65。 4、抗水压力：0.8MPa
15 | 屋面层 | 地下室排烟防火阀关阀后，风机未停止运行 | 11KW | 1 | 项 | 1、材料：阻燃线2*1.5㎡，金属软管或KBG管，JS-956模块，继电器，电阻。 2、安装要求：排烟防火阀与模块进线端相连，通过出线端到风机控制柜，线路必须穿过KBG管或金属软管。
16 | 6层楼梯口 | 消火栓箱按钮 | 1500*80*300 | 1 | 处 | 1、型号：J-SAP-M-961 2、工作电压：DC24V 3、壳体材料：阻燃ABS，红色外体。 4、工作电流：监视状态＜300UA，动作状态＜2MA
17 | 各楼梯间 | 吸顶应急灯 | L-ZFZD-E5W543 | 8 | 处 | 1、型号：L-ZFZD-E5W543 2、额定电压：AC220V。 3、应急工作时间：90min 4、光源名称及参数：LED,DC2.8V-DC3.4V
18 | 屋面层 | 室内消火栓牙扣。 | KY65 | 1 | 处 | 1、型号：KY65。 2、公称压力：1.6MPa . 3、强度压力2.4MPa 。 4、国定类型：内扣式。
19 | 地下室水泵饭水池及屋面水箱 | 消防水池、水箱的水位液位报警装置 | 无线智能型 | 1 | 套 | 1、箱体尺寸：300*400*140。 2、工作电压:3.6V锂亚电池和外供电220V。 3、里程范围：液位量程0-100米。 4、无线传输信号：LORE。 5、无线通讯距离：3-5KM（开阔地带）。 6、无线频率：398MHZ-510MHZ。
20 | 地下室水泵房门口及电梯前室 | 电梯前室送风阀 | 125cm*50cm。125cm*50cm | 3 | 处 | 1、尺寸：高125cm*50cm。高185cm*50cm。 2、材质：铝合材料。 3、手/自动开启。 4、额定电压：DC24V。
21 | 一层楼梯口 | 防火卷帘门 | 2600cm*2200cm | 1 | 项 | 1、卷帘尺寸：2600cm*2200cm 2、工作电压：380V 3、控制箱尺寸：338mm*248mm*73mm 4、反馈触电容量：DC24V/1A。 5、增设手动控制装置2台。
22 | 各楼层 | 新增院楼疏散灯 | 310*125*21 | 42 | 套 | 1、额定电压：AC220V。 2、型号：L-BLZD-1LROE I5WDBA。 3、表面亮度：50CD/㎡--300CD/㎡。 4、应急工作时间：90MIN。 5、光源名称：LED DC2.8V/DC3.4V。
23 | 各楼层 | 新增应急照明灯 | 265*245*15 | 57 | 套 | 1、额定电压：AC220V。 2、型号：M-ZFZD-E5W3002。 3、应急工作时间：≧90MIN。 4、光源名称：LED DC2.8V/DC3.4V。
24 | 各楼层 | 防火门闭门器 | 162*19 | 30 | 套 | 1、材质：主体采用铸铝材质，抗摩耐腐。 2、适合门重：60-75KG。 3、适合门宽：1100CM以内。
25 | 各楼层 | 住院楼及门诊楼烟感故障 | 海湾牌/三江 | 13 | 处 | 1、型号：JTY-GD-G3T。 2、工作电压：总线24V。 3、工作电流：监视电流≤0.8MA，报警电流≤1.0MA。 4、执行标准：GB4710-2005。
26 | 各楼层 | 顺位器 | 201型 | 70 | 套 | 1、型号：201型。 2、材质：不锈钢。 3、工艺：拉丝工艺
27 | 各楼层 | 应急灯及标志灯不亮线路问题 |  | 1 | 项 | 1、检查线路通电情况，更换线路。 2、电线材质：采用环保聚氯乙烯材质，无氧紫铜。