招标内容及要求

- 一、技术规格要求

- （一）清单

| - 序号 | - 产品名称 | - 单位 | - 数量 | - 保护区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 点型光电感烟火灾探测器 | - 只 | - 2 | - 变压器房 |
| - 2 | - 点型感温火灾探测器 | - 只 | - 2 |  |
| - 3 | - 火灾声光警报器 | - 只 | - 3 |  |
| - 4 | - 紧急启停按钮 | - 只 | - 2 |  |
| - 5 | - 气体释放警报器 | - 个 | - 2 |  |
| - 6 | - 气体灭火控制器 | - 台 | - 1 |  |
| - 7 | - 点型光电感烟火灾探测器 | - 只 | - 1 | - 高压配电房 |
| - 8 | - 点型感温火灾探测器 | - 只 | - 1 |  |
| - 9 | - 火灾声光警报器 | - 只 | - 2 |  |
| - 10 | - 紧急启停按钮 | - 只 | - 2 |  |
| - 11 | - 气体释放警报器 | - 个 | - 2 |  |
| - 12 | - 点型光电感烟火灾探测器 | - 只 | - 2 | - 低压配电房 |
| - 13 | - 点型感温火灾探测器 | - 只 | - 4 |  |
| - 14 | - 火灾声光警报器 | - 只 | - 3 |  |
| - 15 | - 气体释放警报器 | - 个 | - 2 |  |
| - 16 | - 紧急启停按钮 | - 只 | - 2 |  |
| - 17 | - 气体灭火控制器 | - 台 | - 1 |  |
| - 18 | - 安装及调试 |  |  |  |

| - 序号 | - 产品名称 | - 单位 | - 数量 | - 保护区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 柜式七氟丙烷气体灭火装置70L | - 套 | - 1 | - 变压器房 |
| - 2 | - 七氟丙烷药剂 | - 公斤 | - 67.8 |  |
| - 3 | - 泄压口 | - 个 | - 1 |  |
| - 4 | - 柜式七氟丙烷气体灭火装置120L | - 套 | - 2 | - 高压配电房 |
| - 5 | - 七氟丙烷药剂 | - 公斤 | - 252 |  |
| - 6 | - 泄压口 | - 个 | - 1 |  |
| - 7 | - 柜式七氟丙烷气体灭火装置120L | - 套 | - 1 | - 低压配电房 |
| - 8 | - 七氟丙烷药剂 | - 公斤 | - 212 |  |
| - 9 | - 泄压口 | - 个 | - 1 |  |

- （二）参数要求

1、柜式七氟丙烷气体灭火装置主要技术参数：

| 规格型号 | GQQ120/2.5、GQQ150/2.5 |
| --- | --- |
| 灭火剂贮存压力（20℃） | 2.5MPa |
| 最大工作压力（50℃） | 4.2MPa |
| 灭火剂充装密度 | ≤1000 kg/m³ |
| 灭火技术方式 | 全淹没 |
| 灭火剂喷射时间 | ≤10 S |
| 启动方式 | 自动、手动启动 |
| 环境温度 | 0 ℃ ～ 50 ℃ |
| 使用电源 | 主电 AC220V,备电 DC24V |
| 工作启动电源 | DC24V±10% |
| 双瓶组响应时间 | 2 S |

2、七氟丙烷气体灭火系统主要技术参数：

| 规格型号 | QMQ4.2/150N |
| --- | --- |
| 灭火剂贮存压力（20℃） | 4.2MPa |
| 最大工作压力（50℃） | 5.3MPa |
| 灭火剂充装密度 | ≤950 kg/m³ |
| 灭火技术方式 | 全淹没 |
| 灭火剂喷射时间 | ≤10 S |
| 启动方式 | 自动、手动、机械应急启动 |
| 启动气体 | 氮气 |
| 启动气体充装压力（20℃） | 6MPa |
| 环境温度 | 0 ℃ ～ 50 ℃ |
| 使用电源 | 主电 AC220V,备电 DC24V |
| 工作启动电源 | DC24V±10% |

（三）产品要求

1、柜式七氟丙烷气体灭火装置及附属配件须提供有效检验报告。

2、柜式七氟丙烷气体灭火装置须提供有效消防产品认证证书。

（四）柜式七氟丙烷气体灭火装置一般安装技术要求：

1、七氟丙烷灭火剂瓶组的安装要求：

（1）瓶组摆放要求平稳，各紧固件、密封部位应拧紧到位。

（2）一个防护设置的预制灭火系统，其装置数量不宜超过 10 台。

2、电磁型驱动装置安装要求：

（1）安装地点的海拔高度不超过 2000m。

（2）周围空气温度上限不超过+50℃，周围空气温度下限不低于-5℃。

（3）应安装在无明显摇动和冲击的地方。

（4）安装在没有雨、雪侵蚀的地方。

- 柜体安装要求：

由柜体外壳、内部加强框架组成，结构型式简洁美观，易于拆卸装运，连接稳固可靠，外表防腐喷涂处理。用来固定贮存瓶组、喷嘴，防止喷放时晃动。

- 二、报价要求

各投标人在报价时需提供详细货物的名称、单价、数量、品牌型号等。投标报价应包括货物费、运输费、装卸费、保险费、试验费、送检费及售后服务、代理服务费、利润、税金等一切所有费用。中标人按招标人指定地点交货。

三、安装、调试

1、中标人在签订合同时，向采购人提供安装、调试的进度计划表。

2、合同签订后，由中标人负责将合同规定的设备数量送到安装地点，设备通过采购人确认后，由中标人指派的技术人员到现场进行安装。采购人将安排专人配合，并提供安装所需的基本条件，保证各项安装工作顺利进行。

3、中标人负责组织专业技术人员进行设备调试，并向采购人安排的工作人员介绍设备功能。

4、设备安装、调试的完工期须按照合同的规定执行

- 四、验收

1、中标人应负责按所签订合同的具体要求、具体数量、具体地点将货物运送到用户指定地点，经用户验收合格后交付采购人使用，中标人须在投标文件中详细列明所需各项费用。

2、货物等运达到交货地点后，采购人负责清点接货，中标人须提交产品出厂检验报告，如因包装不当造成货物质量下降或变质等，中标人承担质量责任。

3、验收合格的货物由中标人及用户双方授权代表在验收单上签字认定验收合格。验收清单一式三份，采购人与中标人各执一份、招标公司各备案一份（原件）。

五、交货方式

1、交货时间：执行采购人供货通知要求。

2、交货地点：采购人指定地点 。

3、现场交货：货物到达业主现场后，由业主会同有关部门进行基本质量和数量检验， 中标人须提交产品出厂检验报告,合格即为现场交货。

4、最终交货：货物验收合格，并经最终验收合格日，即为最终交货日。

5、最终验收前所有各项费用均由中标人承担。

六、付款方式和条件

1、货物安装、调试并验收合格后七个工作日内支付合同价款的95%；

2、余款 5%一年后无息付清；

3、付款前中标人开具合同等额发票；验收清单一式三份，采购人与中标人各执一份，送采购代理机构各一份。

七、售后的服务及要求

1、按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”（两者不同时，以条件优的为准），产品质量保证期为壹年，质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算。

2、免费送货上门，验收时出现的不合格品，须及时退换，有质量问题接到电话通知后48小时内到达现场。

3、产品质量不符合招标文件要求的由中标人自行收回产品。

八、违约责任

1.中标人在规定时间内不能按时将货物交付采购人使用，每天按合同总额的0.1%支付给采购人逾期违约金；延期超过7天，每天按合同总额的0.2%支付给采购人逾期违约金；延期超过15天，每天按合同总额的0.3%支付给采购人逾期违约金；延期超过30天，每天按合同总额的0.5%支付给采购人逾期违约金。同时还需赔偿因延期交货给采购人带来的损失。

2、如采购人不同意延期交货的，采购人可以选择合同终止，因中标人延期交货引起的一切损失由中标人加倍赔偿。