空调清洗服务方案

一、空调清洗服务要求

1.清洗服务内容：空调整机表面除尘，室内机过滤网蒸发器清洗，室外机冷凝器清洗，风叶、接水盘等容易受污染部件清洗：采用专用工具、器械对部件进行清洗，清洗后的部件均应满足有关标准的要求。部件可直接进行清洗或拆卸后进行清洗，清洗后的部件应恢复到原来所在位置，可调节部件还应恢复到原来的调节位置。

2.清洗效果：

1.空调清洗后控制面板干净如新，各部件无灰尘或污物。

2.空调运转正常，清洗后的机组翅片干净，无灰尘，过滤网通风正常。

3.清洗后的空调设备换热器表面，托盘干净，无灰尘及污物，排水系统畅通，整机运行正常，风速达到正常参数水平，热交换器换热正常，达到设备参数的正常状况，换热效果良好。

4.空调拆装清洗后需进行调试以保证设备运行正常所使用的清洁剂为专业清洁剂，保证不对所清洁的物体表面造成腐蚀，且不损伤医院墙体表面，所有清洗工作必须严格按国家及行业协会制定的各项范、标准执行。做好清洗所在场所的环境卫生保洁工作，遵守医院的相关规定。

二、空调清洗操作流程

1：首先检查整个机器的外表以及运行状态，跟客户说明情况，以免清洗结束后不必要的纠纷

2：然后拔掉电源，把过滤网拆下来，然后把整个机器的外壳拆下来，用毛刷把蒸发器表面的浮尘清扫一下。

3：打开清洗剂冲洗蒸发器翅片及出风口，吹至整个蒸发器潮湿。

4：结束后用泡沫清洗剂喷洒在蒸发器上，用毛刷进行清洗，然后再喷一遍，用毛刷横向的涂抹均匀。

5：再用清洗机将泡沫吹到蒸发器内部，对蒸发器进行彻底的清洁，清洗的时候要注意不要把蒸汽机斜着吹，以免将脏东西吹到墙上，一定要直吹，这时整个蒸发器就已经清洗干净了，然后再用蒸汽机清洗一下出风口。

6：再喷一点泡沫清洗剂在外壳上，用一块半湿的毛巾将出风口外壳擦洗干净，将外壳还有过滤网拿到洗手间用清水清洗干净即可，将外壳过滤网装好。

7：清洗结束，然后检查机器运行20分钟水分甩出，运行正常清洗结束。

备注：清洁和杀菌工作完成后，需要求各科室填写本次清洗确认单收拾并检查工具有无遗漏，保持地面卫生，回复初始状态。