附件1：

将乐县总医院消防维保服务项目维保细则

（一）维保内容

1.应依据包括但不限于《中华人民共和国消防法》、《福建省消防条例》、《福建省建筑消防设施维护保养规定》、《消防监督检查规定》、  《社会消防技术服务管理规定》（公安部令第129号）、《福建省消防设施管理办法》（福建省人民政府令第52号）、《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201）、《消防控制室通用技术要求》（GB 25506）、《医疗机构消防安全管理》（WS308）、《人员密集场所消防安全管理》（GA654）、《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准、《医疗和疾控机构消防安全生产工作管理指南》等最新规范以及上级部门相关文件、技术规范、以及采购人相关安全管理规定的要求，做好检查、协调、督促、指导消控室管理操作人员的培训，对存在的问题及隐患及时提出建议和解决方案。按照谈判文件中规定的枝术和服务要求以及消 防系统维修维护保养内容、维护周期和维护保养计划，定期派工作人员严格认真开展维护工作，认真填写维护记录，做到施工安全及文明。

2.真实提供系统运行检查报告，不得隐瞒安全隐患，并向采购人提出应采取的措施。

3.应积极响应采购人定期维护外的临时的设备故障和系统运行异常的检修要求。采购人如发现设备故障和系统运行异常联系临时检修时，应在2小时内开展消防设施维修，维修一般应在48小时内完成（特殊情况除外）。维修期间应采取确保消防安全的有效措施。故障排除后维护保养单位应进行相应功能试验。

4.在维护过程中，发现设备老化、损坏等严重问题时，应于发现问题后2日内书面通知采购人，并按采购人提供方案处理；维保期内，应依据国家标准或行业标准对消防设施、设备完成维护保养工作并按消防主管部门要求将相关设施设备情况逐项录入消防技术服务系统。

5.在维保合同有效期内随时提供相关技术咨询，为提高消控中心值班人员可行性操作能力及保证消防设施正常运行，对消控人员及有关技术人员进行消防系统紧急故障及日常使用中常见故障的处理与系统原理等的培训。

6.应确保所维保项目完整好用，积极配合采购人提供维保记录、报告，如设备运行不良，经确认属维修保养单位维保不到位而造成的损失，在维保费用范围内由维修保养单位承担。

7.遇上级部门检查时，维修保养单位需要派专业技术人员到现场配合检查，根据检查要求，提前做好迎检准备，同时协同完成检查全过程。

8.维修保养单位配合对全院消防设施设备检查，填写消火栓箱及灭火器检查卡。

9.维护保养报告必须按照消防部门要求，上传福建消防技术服务信息平台。并提供经盖章检测纸质版报告供采购人保存。具体规定按照消防部门规定为准。维修保养单位每月提供维保报告后视为采购人对维保质量的认可。

10.维修保养单位全力配合采购人组织的大型消防演练，并协助采购人通过消防部门的例行检查和相关考核。维修保养单位帮助采购人协调消防主管部门业务关系。

11.维修保养单位在维护保养期间负责各消防设备的清洁工作。

（二）维保工作标准及频次要求

1.火灾自动报警系统的保养与维护

（1）每次巡查火灾自动报警系统及组件的外观是否有破损、遮挡等现象；按计划对烟感探测器除尘；定期检测报警主机控制程序，确保主机功能正常；定期测试报警主机的接地电阻是否正常并做好记录，接线端子是否松动或脱落。

（2）每季度应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能，并做好记录工作。

a) 利用专用检测仪器分期分批试验烟、温感探测器的动作及确认灯显示；

b) 试验火灾警报器的声光显示；

c) 检查试验主控屏是否正常，水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示情况；

d) 对主电源和备用电源进行1～3次自动切换试验。

（3）每季度应用自动或手动的方法，检查下列与火灾自动报警系统联动控制的设备。

a) 室内消火栓、自动喷水、泡沫、气体、干粉等灭火系统的控制设备；

b) 抽验电动防火门、防火卷帘门，数量不小于总数的 25%；

c) 选层试验消防应急广播设备，并试验公共广播强制转入火灾应急广播的功能，抽检数量不小于总数的 25%；

d) 消防应急照明与疏散指示标志的控制装置；

e) 送风机、排烟机和自动挡烟垂壁的控制设备。

（4）每年应检查和试验火灾自动报警系统下列功能，并做好记录工作。

a) 应用专用检测仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少一次；

b) 自动和手动打开烟阀，关闭电动防火阀和空调系统；

c) 对全部电动防火门、防火卷帘试验至少一次；

d) 强制切断非消防电源功能试验，备用电源进行充放电试验；

e) 对其他有关的消防控制进行功能试验。

2.自动喷水系统维修保养工作标准

（1）自动喷水灭火系统每次巡查，内容应至少包括：

a)喷头外观有无明显磕碰伤痕或者损坏，有无喷头漏水或者被拆除等情况；

b)喷头保护区域内是否有影响喷头正常使用的吊顶装修，或者新增装饰物、隔断、高大家具以及其他障碍物；

c) 报警阀组的标志牌是否完好、清晰，阀体上水流指示永久性标识是否易于观察，与水流方向是否一致；

d) 报警阀组组件是否齐全，表面有无裂纹、损伤等现象，报警阀组设置场所的排水设施有无排水不畅或者积水等情况；

e)系统（区域）末端试水装置、楼层试水阀是否被遮挡，排水设施是否被堵塞；

f)自动喷水灭火系统的消防水泵、稳压泵等设备是否完好可用，外观完好，工作灵敏可靠，水泵启动控制和主、备泵切换控制是否设置在“自动”状态。

（2）自动喷水灭火系统应每月进行一次彻底检查，检查内容应至少包括：

a) 分别使用“手动”“自动”方式启动消防水泵，检查消防水泵及其控制电路是否完好；

b) 检查消防气压给水设备的气压、水位是否正常，消防水池、消防水箱的水位以及保证消防用水不被挪用的技术措施是否正常；

c) 消防水泵接合器的接口、闷盖等部件有无缺失，管道、管件有无锈蚀、损伤、渗漏等现象；

d) 检查系统过滤器的使用功能是否正常，对滤网进行拆洗，并重新安装；

e) 对报警阀组进行放水试验，试验各部位功能是否正常。

（3）下列项目应至少每季度进行一次检查与维护：

a)对自动喷水灭火系统进行水流指示器报警试验，检测联动控制设备是否完好；

b) 检查室外阀门井有无积水、堆放垃圾等现象，管网控制阀门有无未完全开启或者关闭情况。

3.防排烟系统及联动的维护与保养

（1）防排烟系统及联动每次巡查，内容应至少包括：

a) 机械加压送风系统、机械排烟系统的外观、标志牌是否完好，控制柜的标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮是否处于正常状态；

b) 送风阀、排烟阀、排烟防火阀、排烟窗的外观等系统组件是否完好，有无被遮挡现象。

（2）防排烟系统及联动每月巡查，内容应至少包括：

a) 手动或自动启动试运转防烟、排烟风机，检查有无锈蚀、螺丝松动；

b) 手动或自动启动、复位试验挡烟垂壁，有无升降障碍；

c) 手动或自动启动、复位试验排烟窗，有无开关障碍；

d) 供电线路有无老化，双回路自动切换电源功能是否正常；

e) 对风机进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

（3）防排烟系统及联动每月巡查，内容应至少包括：

a) 每半年至少组织一次对排烟防火阀、防火阀、排烟阀（口）、送风阀（口）进行自动和手动启动试验；

b) 每年至少组织一次对全部防烟排烟系统进行一次联动试验和性能检测，其联动功能和性能参数应符合原设计要求；

c) 测试消防电梯的人工迫降功能及非消防电梯迫降首层信号和联锁信号功能是否正常，是否反馈到消控中心；

d) 联动楼层非消防电源自动切断功能正常。

4.应急照明、疏散系统维护保养

（1）定期使系统进行自放电，更换应急放电时间小于30min（超高层小于 60min）的产品或更换其电池。

（2）系统内的产品寿命应符合国家有关标准要求，达到寿命极限的产品应及时更换，当消防应急标志灯具的表面亮度小于 15cd/㎡时，进行更换。

（3）每月检查内容应至少包括：

a) 消防应急灯具、消防应急电源、应急照明集中电源、应急照明控制器的状态，对发出故障信号或不能转入应急工作状态的灯具，应及时检查电池电压；

b) 检查防火门的开启力度是否适合，闭门器有无漏油或松动，检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门是否有生锈和脱漆；

c)测试常开防火门电磁释放器及远程联动情况，检查双扇防火门的关闭顺序是否正确。

（4）季度检查要点应至少包括：

a) 检查消防应急灯具、消防应急电源、应急照明集中电源和应急照明控制器的指示状态；

b) 检查应急工作时间；

c) 检查转入应急工作状态的控制功能。

（5）年度检查要点应至少包括：

a) 除季度检查内容外，还应对电池做容量检测试验；

b) 试验应急功能；

c) 试验自动和手动应急功能，进行与火灾自动报警系统的联动试验。

5.通讯系统的维护与保养

（1）检查消防专用电话或插孔是否完好；

（2）定期试验每个消防专用电话或插孔的通讯是否畅通,语音是否清晰,消防中心电话主机显示通话部位是否正确；

6.防火卷帘的维护保养

（1）试验烟、温探测器联动卷帘降落的功能是否正常；

（2）试验现场手动起、降功能以及远程起、降功能是否正常；

（3）检查卷帘导轨和转动机构是否正常，检查叶片有无变形；

（4）试验其联动功能是否正常,控制中心是否有报警信号；

7.消防水炮系统维护保养

定期对消防水炮进行模拟试验；对现场控制、控制柜内的设备进行检查是否正常。

8.气体灭火系统的维护保养方案

（1）检查保养各台气体灭火控制器，测试其功能是否正常；

（2）检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在正常范围内）；

（3）检查试验手动、自动紧急启、停放气功能是否正常；

（4）模拟自动报警系统中的烟、温动作，测试通风空调是否停止，防火阀是否关闭，是否在规定时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃是否动作；

（5）检查气体灭火系统启动瓶是否有变形和脱漆；气柜启动接口是否正常。

（6）检查控制气管有无变形或松脱；检查高压软管有无变形、生锈或老化；

（7）检查气体保护区的围护结构、开口等是否符合要求；

9.室外消防栓的维修保养工作标准

室外消火栓应每季度进行一次检查保养，其内容主要包括：

（1）检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况；

（2）检查栓体外表油漆有无脱落，有无锈蚀，如有应及时修补；

（3）入冬前检查消火栓的防冻措施是否完好；

（4）每年应逐一进行一次出水试验，出水应满足压力要求；

（5）消火栓井周围及井内不得积存杂物；

（6）保持室外消火栓配套器材和标志的完整有效。

10.室内消火栓系统的维修保养工作标准

室内消防栓系统保养标准包括：

（1）室内消火栓箱内应经常保持清洁、干燥、防止锈蚀或其他损坏，每半年至少进行一次全面的检查维修。内容应至少包括：

a) 检查消火栓和消防卷盘供水闸阀是否漏水，若渗漏及时更换密封圈；

b) 对消防水枪、消防水带、消防卷盘及其他配件进行检查，全部附件应齐全完好，卷盘转动灵活；

c) 检查报警按钮，指示灯及控制线路，功能应正常、无故障；

d) 消火栓箱及箱内装配的部件外观无破损，涂层无脱落，箱门玻璃完好；

e) 对消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。

（2）供水管路的管理

室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每季度检查一次，核实其处于全开启状态。系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定状态。每月应对铅封、锁链进行一次检查。内容应至少包括：

a) 对管道进行外观检查，若有腐蚀、机械损伤等，应及时修复；

b) 检查阀是否漏水，若有漏水，应及时修复；

c) 室内消火栓设备管路上的阀门应为常开阀，平时不得关闭，应检查其开启状态；

d) 检查管路的固定是否牢靠，若有松动，应及时加固。

（3）消防水源的管理，内容应至少包括：

a)每季度应检测市政给水管网的压力和供水能力；

b)每月应对消防水池、高位水箱、高位水池等消防水源设施的水位等进行一次检测，消防水池（箱）玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭；

c) 在冬季每次要对消防储水设施增加室内温度和水温检测，采取确保消防用水不结冰和的措施；

d) 每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好，发现问题及时处理。

（4）消防水泵的管理，内容应至少包括：

a)每月应手动启动消防水泵一次，并检查供电电源的情况；

b)每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次，并记录自动巡检情况；

c)每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录；

d)每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次测试；

e)每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检查。

11.移动式灭火器的维护保养

（1）检查移动式灭火器（手提式和推车式）压力指针是否在绿区，外观及铭牌软管等部件是否正常；

（2）检查移动式灭火器药剂贮瓶药剂有无过期失效；

（3）检查移动式灭火器配置密度是否符合要求。

（三）维保项目质量、技术要求

1.维护保养人员必须明确责任，并严格按照规定程序工作。

2.维护保养前必须报告维保区域及地点、内容、时间。办理有关手续并通知有关部门。

3.所有维保工作必须按照相关法律法规及有关标准的要求进行，以保障设备及人身安全。

4.维护保养人员不得触动非消防设施。

5.在维护保养期间对于维护所需的机油、生料带、电气胶布等辅材、耗材由成交供应商免费提供。正常损耗需要更换的材料、零配件，单价 50 元（含）及以下由成交供应商负责进行免费更换（投标文件应按照医院实际情况附更换零配件详细清单列表）；材料、零配件单价在 50 元（不含）以上的由医院负责采购或委托成交供应商代购，成交供应商代购零部件时，必须购买原厂同型号产品、并提供国家认定的合格证(如无原厂配件，需使用替代品，必须经采购人同意并且调试后可用)。材料、零配件单价以提出更换需求时品牌官网或官方渠道等提供的参考价为准。

6.保证消防自动报警、室内消防栓系统、自动喷淋灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、防火门、应急照明及疏散系统等设施的正常运行，从而提高防御火灾的能力。

7.维保质量验收签字：（1）对消防设施维保全过程都应如实记录，并对签字负责。（2）维保实施各项资料都应由采购人、成交供应商双方签字生效。

8.对维保期间所产生的各项资料需收集并归档造册，要求纸质优良、字迹清楚、字体工整，图形线条、符号清晰，图面整洁，采购人、成交供应商双方签字手续完备。

9.专业人员技术力量要求：供应商需安排1名项目负责人（具有一级注册消防工程师），1名技术负责人（具有一级注册消防工程师），另外供应商应列出本服务项目到场维保技术人员库应包括3名及以上一级注册消防工程师及提供5名及以上中级建（构）筑物消防员（实际到场人员根据采购人项目现场需求）。（供应商需提供以上人员的相关证书复印件和投标截止时间前六个月内（不含投标截止时间当月）任意一个月投标供应商为其缴纳社会保险证明材料，否则按无效投标处理。）

10.供应商应具备接入三明市消防救援支队消防远程监控管理系统服务能力。（供应商应对此做出书面承诺，否则按无效投标处理。）

11.供应商应为福建省消防救援总队“福建消防技术服务信息平台”许可的三星级以上消防维保技术服务机构，（提供该平台网站的机构星级列表截图）。

12、供应商应在2021年迄今至少独立承接过2个及以上医院维保项目的业绩（供应商须提供该业绩的中标（成交）通知书复印件或项目合同文本复印件）（同一业主不同年份的业绩按一个业绩计算）并加盖公章。