附件：相关技术参数

将乐县城区社区卫生服务中心电梯采购技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）注：本次项目为拆旧装新，报价中请充份注意这点。

序号1：

★1、主要技术规格要求：

| 编号 | 额定 载重量 （kg） | 额定 速度 （m/s） | 层/站/门 | 开门 形式 | 开门尺寸（mm） | 井道 尺寸（mm） | 底坑 深度 （mm） | 顶层 层高 （mm） | 电梯所在楼栋及类型 | 控制方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT1 | 1600 | 1.75 | 7/7/7 | 旁开门 | 1300*2100 | 2400*3200 | 1460 | 4570 | 将乐县城区社区卫生服务中心 | 单控 |

说明：井道尺寸、土建门洞尺寸、轿厢内净尺寸及开门净尺寸具体以现场测量为准，其余规格尺寸为固定值（指未标注范围值或误差值），均允许偏离±3%。电梯应有无障碍按钮。

2.电梯主要功能及装饰要求：

序号2：

整机性能要求：电梯性能应符合GB/T 10058-2009电梯技术条件3.3条的要求规定；

序号3：

安全设施要求：电梯的安全设施应符合GB/T 10058-2009《电梯技术条件》3.3.9条及GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的规定；电气安全要求应符合GB/T 10058-2009《电梯技术条件》3.3.9条和3.14的有关条款规定。

序号4：

主要技术参数：

（1)平层精度：≤±5mm。

（2)噪声：运行中轿厢内噪声≤55dB(A)，开关门噪声≤65dB(A)，机房噪声≤80dB(A)。

（3)电源：交流三相380V、50HZ，交流单相220V、50HZ，电压波动范围±10%。

（4)起、制动及额定速度运行时应舒适，无抖动、冲击感觉，运行曲线应平滑，运行效率高。

序号5：

★外观质量要求：

（1）厅门形式与装饰：厅门为旁开门、层层采用一体成型304发纹不锈钢板；

（2）门套：层层采用一体成型304发纹不锈钢板小门套，门坎为硬质铝合金；

（3）轿厢形式与装饰：

①轿厢操纵板：操纵箱面板式样采用一体成型304发纹不锈钢材料，控制按钮为不锈钢材料的微动/触摸式，有楼层登记及显示按钮；有数字式电梯位置及运行方向显示；

②轿厢壁：采用一体成型304发纹不锈钢板；

③轿厢顶：有低噪音通风机，轿顶照明、天花板装潢式样由投标人提供三个以上图片样式，在签约时由采购人选择，其价格应含在投标总价中；

④轿厢门：采用一体成型304发纹不锈钢板，自动中分门，具有安全光幕保护装置（158束及以上）；

⑤轿厢地板：地板为塑胶耐磨地板，由投标人提供三个以上图纸样本，在签约时由采购人选择，其价格应含在投标总价中；

⑥地坎：硬质铝合金；

⑦轿厢照明采用高效节能专用LED灯具自动照明。

⑧轿厢扶手：轿厢三壁扁形不锈钢扶手

（4）信号指示装置要求

①轿厢信号装置

操纵箱设有数字式楼层指示器和上下运行方向指示箭头及其他必要的显示装置，轿厢操纵面板采用发纹不锈钢，具备轿厢呼唤记录灯及轿厢位置指示器，设有楼层登记及显示按钮、电梯位置及显示、三位状态（自动、司机、检修）转换钥匙、五方通话、紧急呼叫等按钮，控制按钮为微触摸式或微动式按钮；

②层门信号装置

各层门处设有数字式楼层指示器和运行方向指示器，其面板为发纹不锈钢；

③预留监控接口、配消防功能；

（5）层门召呼按钮

每层层门装有触摸式或微动式上、下召呼按钮，其材质为发纹不锈钢。

序号6：

控制系统要求

（1）采用双32位数字化、模块化控制系统；

（2）具有上下行集选功能；

（3）具备能与楼宇自动化管理系统、保安系统联接口；

（4）电梯控制柜具有电磁兼容性。

序号7：

拖动系统要求

（1）曳引机采用矢量型变频变压调速拖动系统（VVVF），驱动控制CPU≥32位；

（2）曳引机应满足GB10058-2009电梯技术条件3.5条的规定要求，必须采用环保节能型；

（3）曳引机采用永磁同步无齿轮曳引机。

序号8：

门机系统要求

门机系统：门机采用矢量型变频变压调速拖动系统（VVVF），驱动控制CPU≥32位；

序号9：

安全保护装置：

（1）限速器应符合GB/T 10058-2009电梯技术条件3.6条的要求规定。

（2）安全钳应符合GB/T 10058-2009电梯技术条件3.7条的要求规定。

（3）缓冲器应符合GB/T 10058-2009电梯技术条件3.8条的要求规定。

序号10：

功能要求

| 电梯基本功能配置 | （1）全集选控制运行功能； |
| --- | --- |
|  | （2）超载保护功能； |
|  | （3）超载报警功能； |
|  | （4）超速电气保护功能； |
|  | （5）五方对讲机通信功能（含控制柜至监控室的布线或采用无线五方通话装置）； |
|  | （6）紧急呼救功能； |
|  | （7）停电应急照明功能； |
|  | （8）轿顶检修操作功能； |
|  | （9）关门时间调整功能； |
|  | （10）无呼自返基站功能； |
|  | （11）运行次数显示功能； |
|  | （12）起动补偿功能； |
|  | （13）位置异常自动校正功能； |
|  | （14）满载直驶运行功能； |
|  | （15）故障检测显示； |
|  | （16）轿内照明和风扇自动控制功能； |
|  | （17）开门时间控制功能 |
|  | （18）门过载保护功能； |
|  | （19）开关门时间超常保护功能； |
|  | （20）故障自动检测及显示功能； |
|  | （21）泊梯功能； |
|  | （22）欠相、错相保护； |
|  | （23）运行超速保护； |
|  | （24）超速机械保护功能； |
|  | （25）电动机空转保护功能； |
|  | （26）电动机过热保护功能； |
|  | （27）机房内检修操作功能； |
|  | （28）底坑对讲机通讯功能； |
|  | （29）风扇及照明自动开关; |
|  | （30）错误指令消除； |
|  | （31）防捣乱功能； |
|  | （32）远程监控功能。 |
|  | （33）轿厢监控设施（包含视频电缆及布线） |
|  | （34）盲文按钮 |
|  | （35）残疾人操纵箱 |

除以上规定外，可靠性必须达到GB10060-93电梯技术条件的规定要求；施工质量应符合GB50310-2002电梯施工及验收规范；其他方面均应符合GB/T10058-2009、GB/T10059-2009、GB7588-2003、GB10060-93、GB/T7025-97、GB/8903-88、GBJ/310-98、GB50310-2002等电梯相关标准的规定及当地省市、行业相关的标准及有关规定。

报价要求：

1、本项目询价价格应包含电梯的整机价格、包装费、运输费、搬运费（包括重块租运费）、安装费、设备起吊分层就位、井道脚手架（或电梯安装平台）、井道钢牛腿材料及安装费、底坑检修爬梯、机房空调、轿厢监控设施、机房至值班室的五方通话线缆及敷设费用、并道永久照明、设备运至采购人指定地点后的保管费、1年质量保修期内的电梯维护费用、调试费、验收费、技术服务费、监检费、培训费、保险费、税费、招标代理服务费等费用。

2、经销商应结合产品的安装、调试及试运行过程，有计划地对招标人派出的管理、维护人员进行产品的基本知识、使用、维护及保养技术的现场培训(包括经销商定期举办的培训班)，其费用包含在投标价格中。

3、因本次项目为拆旧装新，经销商所报价格应含现有旧的电梯拆除费，将拆除下来的旧电梯运至采购人指定地点（3公里以内）的费用，井道土建改造费用等。

4、本次报价为价格征询，经销商应结合产品特点对以上各费用中未包含部份给予考虑。