附件
将乐县总医院、中医院配电房高压设备预防性试验项目工作内容清单
一、技术要求及质量标准
各电气设备具体试验项目按《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-2021）及相关继电保护与电网安全自动装置检验标准中要求执行。
二、设备清单
	序号
	设备名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1.将乐县总医院高压配电房

	1
	进线柜
	10kV
	台
	2
	

	2
	计量柜
	10kV
	台
	2
	

	3
	PT柜
	10kV
	台
	2
	

	4
	分段柜
	10kV
	台
	1
	

	5
	隔离柜
	10kV
	台
	1
	

	6
	馈线柜
	10kV
	台
	3
	

	7
	电缆
	10kV
	条
	3
	

	8
	变压器
	1000kVA
	台
	2
	

	2.将乐县中医院高压配电房

	1
	进线柜
	10kV
	台
	2
	

	2
	计量柜
	10kV
	台
	2
	

	3
	PT柜
	10kV
	台
	2
	

	4
	分段柜
	10kV
	台
	1
	

	5
	隔离柜
	10kV
	台
	1
	

	6
	馈线柜
	10kV
	台
	2
	

	7
	电缆
	10kV
	条
	2
	

	8
	变压器
	1000kVA
	台
	2
	


三、10kV高压设备检测预防性试验内容
	序号
	检测产品
	试验类型
	试验项目
	试验设备
	试验参数
	合格标准

	1
	高压开关柜
	绝缘试验
	绝缘电阻测试
	绝缘电阻测试仪
	DC-2500V/15S
	同比无明显差异

	2
	
	
	断口耐压试验
	交流耐压测试仪
	AC38kV/1min
	无击穿/电压平稳

	3
	
	
	相间耐压试验
	
	AC33kV/1min
	

	4
	
	回路电阻
	回路电阻
	回路电阻测试仪
	DC-100A
	三相平衡

	5
	真空断路器
	绝缘试验
	三相绝缘电阻
	绝缘电阻测试仪
	DC-2500V/15S
	同比无明显差异

	6
	
	
	二次绝缘电阻及耐压
	
	DC-2500V/1min
	

	7
	
	回路电阻
	回路电阻
	回路电阻测试仪
	DC-100A
	同比无明显差异

	8
	
	线圈电阻
	直流电阻
	万用表
	200欧姆档
	同比无明显差异

	9
	
	机械特性
	合分闸时间
	
	额定电压
	符合制造厂规定

	10
	电流互感器
	绝缘特性
	一次绕组
	绝缘电阻测试仪
	DC-2500V/15S
	同比无明显差异

	11
	
	
	二次绕组绝缘及耐压
	
	DC-2500V/1min
	同比无明显差异

	12
	
	直流电阻
	一次绕组
	回路电阻测试仪
	DC-100A
	同比无明显差异

	13
	
	
	二次绕组
	直流电阻测试仪
	DC-5A
	

	14
	电压互感器
	绝缘特性
	三相耐压试验
	交流耐压测试仪
	AC33kV/1min
	无击穿/电压平稳

	15
	
	
	一次绕组
	绝缘电阻测试仪
	DC-2500V/15S
	同比无明显差异

	16
	
	
	二次绕组绝缘及耐压
	
	DC-2500V/1min
	

	17
	
	直流电阻
	一次绕组
	万用表
	2000欧姆档
	同比无明显差异

	18
	
	
	二次绕组
	直流电阻测试仪
	DC-5A
	

	19
	避雷器
	绝缘特性
	绝缘电阻测试
	绝缘电阻测试仪
	DC-2500V/15S
	同比无明显差异

	20
	
	泄露试验
	泄露试验
	直流发生器
	/
	≥25kV

	21
	高压电缆
	绝缘特性
	主绝缘电阻测试
	绝缘电阻测试仪
	DC-2500V/15S
	同比无明显差异

	22
	
	
	工频交流耐压
	交流耐压测试仪
	AC17.4kV/1min
	无击穿/电压平稳

	23
	变压器
	绕组及铁芯绝缘特性
	绝缘电阻测试
	绝缘电阻测试仪
	DC-2500V/15S
	同比无明显差异

	24
	
	
	工频交流耐压
	交流耐压测试仪
	AC24kV/1min
	无击穿/电压平稳

	25
	
	直流电阻
	直流电阻测试
	直流电阻测试仪
	DC-5A
	误差2%以内

	26
	
	
	
	
	DC-10A
	误差4%以内

	27
	接地
	接地电阻
	接地电阻测试
	接地电阻测试仪
	
	＜4Ω

	28
	微机保护装置
	功能验证
	定值校验
	继电保护测试仪
	/
	满足可靠性要求


